АО «Северсталь канаты»

Согласовано:                                                                 		Утверждаю:

Главный механик		                                          		Исполнительный директор

филиала «Волгоградский»

__________ Кучумаров А.В.                                              	____________ Блинков Ю.Г.

(подпись)                      (Ф.И.О.)                                                                    (подпись)                  (Ф.И.О.)

«___»_____________2019г.                                        		«___»______________2019г.

(подпись)                      (Ф.И.О.)

Менеджер (отдела развития персонала)

АО «Северсталь Менеджмент»

_____________ Банькина А.В.

(подпись)                      (Ф.И.О.)

«___»______________2019г.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ №______

«СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК»

Квалификация: 4-6 разряды

Код профессии: 18560

| Разработал: | Теплицкий К.А., мастер СТС |
| --- | --- |
|  | (Ф.И.О.) (должность) |
| Рецензент: | Фомичев А.В., менеджер СТС |
|  | (Ф.И.О.) (должность) |

г. Волгоград

2019 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная основная программа профессионального обучения предназначена для переподготовки рабочих по профессии «слесарь-сантехник» 4 разряда и повышения их квалификации до уровня 5-6 разряда.

В программу включены: требования к квалификации/ к результатам освоения программ, учебные планы для подготовки, переподготовки и повышения квалификации слесарь-сантехника, календарные учебные графики, тематические планы производственного обучения; программы теоретического и производственного обучения, формы промежуточной и итоговой аттестации, текущего контроля освоения программы, список рекомендуемой литературы. Экономический курс изучается по отдельно издаваемой программе.

Требования к квалификации слесаря-сантехника 4 - 6 разряда/ к результатам освоения программ составлены в соответствии с профессиональным стандартом «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» (рег. номер 794, код 16.089, утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. N 1077н) и адаптированы к условиям АО «Северсталь канаты».

Срок обучения при переподготовке рабочих установлен 3 месяца. На теоретическое обучение предусмотрено 142 часов, на производственное - 366 часа. При повышении квалификации на теоретическое обучение отводится 73 часов, на производственное – 180 часов.

Обучение по данной программе проводится в очно-заочной форме.

Теоретическая часть должна быть освоена в форме семинаров и лекций, консультаций, самостоятельной подготовки с использованием учебников, интернет-сайтов, содержащих сведения по общим и профессиональным знаниям.

Последовательность освоения курсов, предметов, тем теоретической части программы устанавливается следующим образом:

- в первую очередь, должен быть освоен «Общетехнический курс». Очерёдность освоения входящих в него предметов не устанавливается и может быть любой;

- далее – темы «Специального курса»;

- «Экономический курс» может быть освоен на любом этапе подготовки/переподготовки рабочих.

Программы тем «Охрана труда и промышленная безопасность» и «Охрана окружающей среды» реализуются в рамках отдельных курсов «Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды». По результату их прохождения ставится отметка в зачетной книжке.

В программы обучения не включены вопросы строповки, подъема и перемещения грузов, ПТЭ грузоподъемных машин и механизмов, управляемых с пола, так как машинисты по навивке канатов обучаются второй профессии ''стропальщик'' и на курсах целевого назначения на право управления подъемными сооружениями с пола.

Производственное обучение организуется непосредственно на рабочих местах. К концу обучения рабочие должны выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, включающий в себя выполнение квалификационной (пробной) работы и экзамен по теоретическому курсу в объеме учебной программы. Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение. На квалификационный экзамен по теоретической части программы предусматривается 2 часа, с учетом времени на подготовку и сдачу экзамена.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК»

4 РАЗРЯДА

Требования к результатам освоения программ

Обучающийся, успешно освоивший основную программу профессионального обучения для переподготовки рабочих по профессии «слесарь-сантехник» 4 разряда, должен обладать знаниями и умениями, необходимыми для выполнения следующих трудовых функций:

| №№ п/п | Наименование трудовой функции |
| --- | --- |
|  | Разбор, ремонт и сборка средней сложности деталей и узлов санитарно-технических систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
|  | Монтаж трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры диаметром до 400 мм, смесительных установок систем водяного отопления, отопительных приборов (радиаторов, конвекторов) |
|  | Установка контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств, воздухосборников |
|  | Присоединение смесительных установок систем водяного отопления к тепловой сети и разводящей магистрали |

и компетенцией: соблюдение требований правил и норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, экологической безопасности.

По завершении обучения по программе обучающийся должен уметь:

- разбираться в проектной и нормативной документации

- читать сборочные чертежи

- разбирать, ремонтировать и собирать средней сложности детали и узлы санитарно-технических систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков;

- размечать места установки приборов и креплений;

- группировать и догруппировать чугунные радиаторы на месте ремонта;

- соединять трубопроводы отопительных панелей, санитарно -технических кабин и блоков;

- крепить детали и приборы при помощи поршневых пистолетов.

По завершении обучения по программе обучающийся должен знать:

- назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы

- технология монтажных работ систем отопления

- устройство и способы ремонта трубопроводных санитарно-технических систем из стальных и полимерных труб;

- устройство поршневых пистолетов и правила работы с ними;

- способы разметки мест установки приборов и креплений;

- правила установки санитарных и нагревательных приборов.

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ

- санитарные нормы и правила проведения работ

- правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для переподготовки рабочих по профессии

«Слесарь-сантехник» 4 разряда

Срок обучения – 3 месяца

| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Кол-во часов | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теоретическое обучение | 142 |  |
|  | Общетехнический курс |  |  |
| 1 | Материаловедение | 10 | Зачет |
| 2 | Основы электротехники | 10 | Зачет |
| 3 | Чтение чертежей | 14 | Зачет |
| 4 | Техническое обслуживание и ремонты | 2 |  |
| 5 | Специальный курс |  |  |
| 5.1 | Введение. Основные сведения о производстве и организации рабочего места. | 2 | Зачет |
| 5.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 20 | Зачет |
| 5.3 | Технология сантехнических работ | 64 | Зачет |
| 6 | Экономический курс | 4 | Зачет |
| 7 | Система менеджмента качества | 4 | Зачет |
| 8 | Инструменты Бизнес-системы | 12 | Зачет |
|  | Производственное обучение | 366 |  |
|  | Квалификационный экзамен | 2 |  |
|  | Итого: | 510 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК» 4 разряда

| №№ п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Недели | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-12 |  |
|  | Теоретическое обучение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общетехнический курс |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материаловедение | 2 | 2 | 6 |  |  |  | 10 |
| 2 | Основы электротехники | 2 | 2 | 6 |  |  |  | 10 |
| 3 | Чтение чертежей | 3 | 3 | 8 |  |  |  | 14 |
| 4 | Техническое обслуживание и ремонты | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 5 | Специальный курс |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Введение. Основные сведения о производстве и организации рабочего места. | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 5.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 10 | 10 |  |  |  |  | 20 |
| 5.3 | Технология сантехнических работ | 10 | 10 | 20 | 24 |  |  | 64 |
| 6 | Экономический курс | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 |
| 7 | Система менеджмента качества. | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| 8 | Инструменты Бизнес-системы | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 |
|  | Производственное обучение |  | 20 | 59 | 75 | 110 | 102 | 366 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Итого: | 43 | 55 | 99 | 99 | 110 | 104 | 510 |

ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

1 Материаловедение

### Значение металлов для народного хозяйства. Основные физические, химические, механические и технические свойства металлов. Зависимость свойств металлов от их структуры. Понятие об испытании металлов.

Общее понятие о производстве чугуна. Виды чугуна. Его физические, механические и технологические свойства. Примеси чугуна в зависимости от его свойств. Сварка чугуна.

Отличие стали от чугуна. Основные способы получения стали. Структура стали. Физические, химические и технологические свойства стали в зависимости от содержания углерода, способа производства и содержание легирующих примесей.

Классификация и маркировка сталей: конструкционная сталь, требования к свойствам, область применения. Инструментальные стали для режущих инструментов, для измерительных инструментов, для инструментов холодного и горячего деформирования, их свойства, марки. Свойства и применение инструментальных твердых сплавов. Стали и сплавы  с особыми свойствами: жаростойкие, жаропрочные, коррозионно-стойкие (нержавеющие), магнитные.

Термическая и химико-термическая обработка сталей. Виды термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Понятие об изменении свойств стали в результате термической обработки. Возможные дефекты закалки сталей. Основные понятия о поверхностной закалке и обработке холодом. Виды химико-термической обработки сталей: цементация, азотирование, хромирование.

Цветные металлы и сплавы, их основные свойства и область применения. Баббит, свойства и применение. Титан и его сплавы, их свойства и применение.

Антифрикционные материалы, их свойства и применение. Коррозия металлов, ее сущность. Химическая и электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии.

Неметаллические материалы. Пластмассы, их свойства и применение. Абразивные материалы. Применение абразивов при обработке металлов. Смазочные и охлаждающие вещества, требования, предъявляемые к ним.

2 Основы электротехника

Основные сведения о постоянном и переменном токе. Трехфазный ток; соединение звездой и треугольником; линейные и фазные токи и напряжения; отношения между ними.

Понятие о передаче электроэнергии от электростанций к потребителям, назначение трансформаторов.

Устройство асинхронных  электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором, пускорегулирующей и защитной аппаратурой.

Электродвигатели, пусковая и защитная аппаратура для оборудования общего назначения, их характеристики.

Правила безопасности при обслуживании электрооборудования. Заземление электродвигателей и пускорегулирующей аппаратуры. Индивидуальные средства защиты.

3 Чтение чертежей

Роль чертежа на производстве. Стандарты на чертежи, обязательность их применения.

Виды чертежей, формы, порядок чтения, линии чертежа. Основные сведения о размерах и их точности. Понятие о шероховатости поверхности.

Элементы геометрии в контурах плоских технических деталей. Приемы геометрических построений в черчении и при разметке. Сопряжения, применяемые при вычерчивании и разметке контуров технических деталей.

Основы проекционной графики. Прямоугольные проекции. Анализ проекций геометрических тел на три плоских проекции.

Назначение эскизов. Последовательность выполнения эскизов.

Сечение и разрезы. Правила их выполнения и обозначения. Частичные разрезы, половинчатые, сложные, правила выполнения.

Основные виды чертежей. Требования к чертежам. Условности и упрощения изображения деталей на чертежах. Нанесение размеров. Нанесение и чтение обозначений шероховатости поверхностей, обозначение покрытий, термической и других видов обработки. Содержание и правила изложения технических требований в рабочих чертежах деталей. Изображение резьбы на чертежах. Изображение резьбового соединения в разрезе и изображение зубчатых колес, зубчатой передачи. Изображение пружины на чертеже.

Общие сведения о сборочных чертежах, содержание, спецификация, нанесение размеров, разделов. Последовательность чтения сборочных чертежей. Понятие о схемах. Классификация схем по видам. Таблицы к схемам.

4 Техническое обслуживание и ремонты

Конструктивные особенности оборудования, правила эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями производственно - технической документации. Требования операционных карт по тех. обслуживанию. Требование бирочной системы. Основы электротехники. Состав подшефного оборудования и стандарт состояния рабочего места. Знать карты профилактического обслуживания. Основные места возникновения неисправностей (дефектовка) причины их возникновения, способы их выявления и предупреждения. Правила эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями производственно - технической документации. Требования бирочной системы. Требования инструкций по охране труда слесарей-сантехников, инструкций и стандартов чистоты оборудования. Правила правильного применения и совмещения СИЗ.

Тематический план и программа предмета

### "Специальный курс"

| № | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Введение. Основные сведения о производстве и организации рабочего места. | 2 |
| 5.2 | Сведения из гидравлики и теплотехники | 6 |
| 5.3 | Неисправности в работе санитарно-технических систем и их устранение. | 14 |
| 5.4 | Ремонт трубопроводов. | 12 |
| 5.5 | Ремонт трубопроводной арматуры. | 12 |
| 5.6 | Сведения о монтаже санитарно-технических устройств. | 18 |
| 5.7 | Охрана труда и промышленная безопасность | 20 |
|  | ИТОГО | 84 |

5.1  Введение.

Задачи и структура предмета. Основные направления развития отрасли. Значение профессии и перспективы ее совершенствования на данном предприятии. Трудовая и технологическая дисциплина.

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой теоретического обучения.

5.2  Сведения из гидравлики и теплотехники.

Гидравлика. Физические свойства жидкостей. Общие сведения из гидростатики. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Давление жидкости в напорных трубопроводах. Измерение давления. Манометры. Принцип гидравлического и пневматического испытания трубопроводов и санитарно-технического оборудования.

Понятие и гидравлическом ударе.

Понятие о теплоносителях. Тепловое явление. Тепловая энергия и ее превращение. Источники теплоты. Температура тел и ее измерение. Распространение теплоты. Теплопроводность и теплоемкость тел. Единицы измерения теплоты.

Испарение, кипение и конденсация. Свойство водяного пара.

5.3  Неисправности в работе санитарно-технических систем зданий и их устранение.

Схемы и элементы внутренних санитарно-технических устройств и их расположение в здании.

Организация рабочего места и безопасность труда при выполнении ремонтных работ и обслуживании систем.

Инструмент и приспособления, применяемые при ремонтных работах и обслуживании внутренних санитарно-технических систем.

Центральное отопление. Правила нормальной работы системы центрального отопления. Основные виды неисправностей в работе отопления. Ремонтные работы по устранению основных неисправностей: ремонт арматуры, удаление воздуха из системы, ремонт дефектных труб и радиаторов и др. Регулировка системы центрального отопления.

Водопровод. Неисправность в работе водопровода. Ремонтные работы по устранению неисправностей системы водопровода: набивка сальников; смена прокладок, замена поврежденных участков трубопровода; отогревание замерзшего трубопровода, устранение шума.

Канализация. Правила нормальной работы канализации. Неисправности канализации. Ремонтные работы по устранению неисправностей; прочистки засоров в стояках и отводных линиях, прочистка сифонов, замена санитарных приборов, ремонт труб внутридомовой канализации. Отогревание замерзшего трубопровода.

Прием отремонтированной системы  в эксплуатацию. Проверка качества монтажных работ и их соответствие проекту.

5.4  Ремонт трубопроводов.

Общие сведения о ремонте трубопроводов внутренних   санитарно-технических систем.  Организация и проведение ремонтных работ. Виды неисправностей и причины выхода из строя узлов и деталей трубопровода систем отопления, водопровода, канализации и водостоков. Инструмент и приспособления для ремонтных работ. Виды электрифицированного инструмента, его назначение  и применение в процессе ремонта.

Использование для ремонта стальных трубопроводов газовой сварки. Применяемое оборудование, способы его подготовки и обслуживания. Основные правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом.

Транспортировка деталей трубопроводов и других грузов к месту производства работ.

Ремонт стальных трубопроводов. Устранение течей в стальных трубопроводах путем временного наложения бандажей с резиновыми уплотнительными прокладками и хомутами. Заделка небольших отверстий болтом с уплотнительной прокладкой с предварительной подготовкой отверстий в месте течи и нарезанием резьбы.

Ремонт поврежденных участков стальных трубопроводов с большими дефектами (длинные трещины, групповые свищи) с применением резьбовых вставок и распорных муфт.

Замена поврежденных участков стальных трубопроводов с использованием клеевого бандажного соединения. Состав и правила приготовления эпоксидного клея. Безопасность труда при работе с клеями.

Ремонт раструбных чугунных трубопроводов. Способы ремонта чугунных трубопроводов. Ремонт способом замены поврежденных участков с применением надвижных муфт.

Устранение повреждений чугунных безнапорных трубопроводов с использованием бандажей.

Ремонт пластмассовых трубопроводов. Способы ремонта пластмассовых трубопроводов ремонт напорных трубопроводов путем замены поврежденных участков раструбной вставкой, наваркой муфты, сваркой в косой стык. Применяемый инструмент, приспособления и оборудование.

Ремонт безнапорных пластмассовых трубопроводов. Способы ремонта, применяемый инструмент, материалы и приспособления. Виды применяемых клеев,  их состав и использование. Устранение дефектов с помощью прутковой сварки.

Ремонт соединений трубопроводов. Ремонт резьбовых соединений стальных труб, находящихся в длительной эксплуатации. Причины неисправностей резьбовых соединений и образования течей. Способы разборки и удаления старого уплотнительного материала.

Устранение неисправностей. Материал, применяемый для уплотнения резьбовых соединений. Правила уплотнения и сборки резьбовых соединений.

Правила ремонта резьбовых соединений при срыве витков резьбы. Ремонт резьбового соединения с установкой компенсационной муфты.

Устранение течей в резьбовом соединении пластмассовых соединительных частей. Замена прокладок, уплотнение резьбовых соединений. Виды применяемого инструмента и уплотнительного материала.

Ремонт сварных соединений. Правила ремонта дефектных участков шва с использованием сварки (того же вида). Выполнение ремонта сварного шва, обращенного к стене. Применяемый инструмент и приспособления. Устройство приспособления Карасева.

Ремонт фланцевых соединений. Виды неисправностей и правила ремонта фланцевых соединений.  Применяемый инструмент и приспособления (приспособления для разжима фланцев, вырезки прокладок и др.). Правила  подтяжки болтов, замена прокладок, устранение перекосов. Выбор материала прокладок, проверка сборки фланцевых соединений.

Ремонт раструбных соединений трубопроводов. Ремонт чугунных раструбов. Удаление старого уплотнительного материала, зачистка раструбной щели. Подготовка уплотнительного материала. Правила заделки раструба.

Особенности ремонта раструбных соединений пластмассовых безнапорных трубопроводов. Способы заделки раструбной щели. Применяемый материал, способы восстановления стыков полиэтиленовых труб оплавлением паяльников и др.

Контроль качества ремонтных работ. Способы испытания отремонтированных трубопроводов.

Требования безопасности труда при производстве ремонтных работ.

5.5 Ремонт трубопроводной арматуры.

Назначение арматуры. Классификация арматуры по назначению. Материалы, применяемые для изготовления арматуры. Требования к арматуре. Краткая характеристика запорной, водоразборной, регулирующей и предохранительной арматуры. Назначение и устройство трубопроводной арматуры.

Возможные  дефекты и неисправности арматуры и причины их возникновения в процессе эксплуатации. Выявление места утечки и дефектов.

Материалы для сальников и прокладок, применяемых при ремонте арматуры, их выбор в зависимости от температуры воды, проходящей через арматуру.

Устранение утечек через сальниковое уплотнение. Правила набивки сальников и смены прокладок.  Набивка сальников при ремонте арматуры на действующих трубопроводах. Применяемые приспособления и инструмент.

Неплотное перекрытие потока воды в задвижках. Ремонт поврежденных уплотнительных поверхностей задвижки.

Правила и приемы разборки, шабрения и притирки дисков и колец задвижки. Применяемые приспособления, инструмент, абразивные материалы. Правила сборки и проверка работоспособности задвижек.

Использование раздвижных вставок при ремонте задвижек,  их назначение и устройство.

Возможные дефекты и неисправности, возникающие в процессе эксплуатации вентилей и пробковых кранов (утечка воды через сальниковое уплотнение, неплотное перекрытие потока воды, утечка в местах присоединения к трубопроводам, возможное изнашивание резьбы на шпинделе). Снятие и установки арматуры в процессе ремонта.

Правила и приемы разборки и сборки арматуры (замена сальниковой набивки, прокладок, притирки металлических уплотнительных поверхностей, замена изношенных деталей и др.).

Испытание отремонтированной арматуры на прочность и плотность. Приспособления для испытания фланцевой арматуры.

Организация рабочего места и безопасность труда при выполнении ремонта трубопроводной арматуры.

5.6  Сведения о монтаже санитарно-технических устройств.

Техническая документация на производстве работ по монтажу санитарно-технических систем.

Состав рабочих чертежей на монтаж оборудования. Технологические монтажные схемы. Понятие об инженерно-технологической подготовке производства. Общая характеристика, виды и последовательность выполнения подготовительных, монтажных и сдаточных работ на объекте. СНиП на производство работ.

Инструменты, приспособления и оборудование, применяемые для разметочных работ, пробивки, сверления отверстий и монтажа оборудования. Правила безопасной работы с ним.

Монтажные положения элементов санитарно-технических устройств.

Способы крепления трубопроводов, санитарных и отопительных приборов. Виды крепежных деталей.

Способы разметки мест и установки средств крепления санитарно-технических устройств.

Установка и заделка креплений под трубопроводы и приборы.

Правила выполнения пробивных работ с помощью ручного и механизированного инструмента.

Техническая последовательность и способы монтажа внутренних систем отопления, водоснабжения и канализации.

Особенности монтажа трубопроводов в подвале и чердаке. Виды применяемой тепловой изоляции.

Особенности монтажа и крепления трубопроводов из пластмассовых труб.

Основные дефекты при монтаже внутренних санитарно-технических систем, их причины и способы устранения.

Испытание смонтированного оборудования, его виды и краткая характеристика.

Организация рабочего места и безопасность труда при монтаже санитарно-технических систем.

5.7 Охрана труда

Законодательство об охране труда в Российской Федерации. Требования международного стандарта OHSAS 18001:2007

Понятие об охране труда как системе государственных мер и гарантий по обеспечению безопасных и здоровых условий труда, правовой защиты работников.

Основные принципы государственной политики в области охраны труда. Правила по охране труда, обязательные для администрации предприятий. Требования законодательства к проведению инструктажей по безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. Виды инструктажей. Требования к инструкциям по охране труда, контроль их выполнения.

Обязанности администрации по расследованию и учету несчастных случаев. Порядок выдачи спецодежды, средств индивидуальной защиты, мыла и обезвреживающих веществ. Медицинские осмотры работников предприятия. Перевод на более легкую работу, оплата труда таких работников. Материальная ответственность предприятий за ущерб, причиненный работникам повреждением их здоровья.

Надзор и контроль соблюдения законодательства об охране труда (государственный и внутриведомственный). Функции надзорных и контролирующих органов. Системы стандартов по безопасности труда (ССБТ).

Требования международного стандарта OHSAS 18001:2007. Элементы OHSAS 18001:2007. Общие требования к управлению промышленной безопасностью и охраной труда в организациях. Требования к СУПБ и ОТ. Предпосылки создания СУПБ и ОТ. Принципы управления промышленной безопасностью и охраной труда в ПАО «Северсталь». Оценка рисков, как основная составляющая СУПБ и ОТ. Способы снижения рисков.

Безопасность труда.

Понятие о единой системе работы по охране труда в ПАО "Северcталь". Обязанности рабочих по обеспечению безопасных условий труда.

Порядок обучения и допуска рабочих к самостоятельной работе. Понятие о производственном травматизме и профзаболеваниях. Абсолютные и относительные показатели травматизма: количество несчастных случаев и дней нетрудоспособности, вызываемых ими, коэффициент частоты травм с утратой трудоспособности - LTIFR.

Порядок расследования несчастных случаев, мероприятия по их предотвращению. Основные причины несчастных случаев на производстве.

Классификация опасных и вредных производственных факторов (физические, химические, биологические, психофизиологические). Опасные и вредные производственные факторы для монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций.

Огнеопасность и токсичность веществ. Действие вредных веществ на организм человека.

Технические средства безопасности (ограничительные, блокирующие и предохранительные устройства, средства сигнализации). Знаки безопасности и их назначение. Телефоны экстренных служб.

Требования Общей инструкции по охране труда для лиц, участвующих в производственной деятельности. Требования инструкции по охране труда для монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций. Меры безопасности при работе на высоте, при подъеме и перемещении тяжестей, работе с ручным слесарным, электро - пневмоинструментом. Меры безопасности при работе с электросварщиком и газорезчиком. Меры безопасности при работе монтажным пистолетом.

Назначение, сущность и порядок применения бирочной системы.

Безопасные приемы выполнения погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования строительных конструкций. Меры безопасности при работе со строительными машинами и оборудованием.

Меры безопасности при подготовке конструкций к монтажу.

Правила газобезопасности. Свойства горючих газов (жидкостей), продуктов разделения воздуха, их воздействие на организм человека. Признаки отравления газами, оказание первой помощи при отравлении газами. Индивидуальные защитные средства органов дыхания и правила пользования ими.   Газоопасные места и работы в цехах ПАО "Северсталь". Правила выполнения газоопасных работ. Требования наряд-допускной системы по работе в газоопасных местах. Организационно - технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ. Меры безопасности при выполнении работ в газоопасных местах I, II, III, IV группы.

Электробезопасность.

Понятие электробезопасности. Группы по электробезопасности. Понятие электротехнологического и электротехнического персонала. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим током, характер их воздействия в зависимости от величины тока. Условия, при которых возникает опасность поражения человека электрическим током. Классификация помещений по электробезопасности. Понятие о шаговом напряжении. Ограждение и изоляция токоведущих частей, заземление электрооборудования. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Первая помощь при поражении электрическим током.

Пожарная безопасность.

Основные положения Правил пожарной безопасности на предприятиях черной металлургии.

Основные причины возникновения пожаров в ПАО "Северсталь". Правила безопасности при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и материалами, при проведении огневых работ.

Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений, особенности ведения работ в них. Требования к содержанию территории и рабочих мест. Самовозгорание веществ и материалов. Основные условия горения веществ. Правила хранения и транспортировки горюче – смазочных и изоляционных материалов.

Хранение обтирочного материала. Контроль за исправностью электропроводки.

Способы тушения горящих веществ, материалов, огнеопасных жидкостей. Применение воды. Газообразные и порошкообразные средства пожаротушения. Типы и принцип действия огнетушителей (порошковые, углекислотные). Особенности тушения возгорания в электроустановках.

Первичные средства пожаротушения (ящики с песком, ломы, лопаты, ведра, кошма, ПК, багры и т.д.).

Сведения об установках автоматического пожаротушения.

Государственный пожарный надзор, добровольные пожарные дружины, их организация и задачи.

Действия работников при возникновении пожара (задымлении).

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма.

Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. Физиологические основы трудовой деятельности. Понятие об утомляемости и мерах борьбы с нею.

Санитарные требования по устройству и содержанию территории предприятий, производственных и вспомогательных помещений.

Метеорологические факторы производственной среды и их составляющие: температура и влажность воздуха, тепловая радиация, атмосферное давление и другие.

Нормы температуры, влажности, скорости движения воздуха, регламентируемые санитарными нормами для промышленных предприятий. Мероприятия по снижению запыленности рабочих мест.

Технические и гигиенические мероприятия для предотвращения неблагоприятного воздействия метеорологических и производственных факторов. Требования к вентиляции.

Требования к спецодежде, обуви, индивидуальным средствам защиты. Порядок их выдачи и замены. Нормы выдачи.

Освещенность рабочих мест, нормы освещенности.

Основные нормы по размещению санитарно-бытовых помещений.

Требования, предъявляемые к обеспечению работающих питьевой водой.

Правила личной гигиены работников. Нормы выдачи моющих средств.

Медицинское обслуживание работников ПАО «Северсталь». Порядок профилактических осмотров, обязательное медицинское страхование.

Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма. 	Краткая санитарно-гигиеническая характеристика условий труда на предприятии. Основные меры профилактики, влияние опасных и вредных производственных факторов на здоровье работников.

Оказание первой доврачебной помощи.

Понятие первой доврачебной помощи, её срочность. Оценка состояния пострадавшего. Последовательность оказания первой помощи. Назначение основных медикаментов и медицинских средств аптечки.

Понятие клинической смерти. Реанимация пострадавшего: искусственное дыхание в сочетании с закрытым (непрямым) массажем сердца.

Первая помощь пострадавшему от электрического тока в зависимости от оценки его состояния.

Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Виды кровотечений, способы остановки кровотечений.

Классификация термических (электрических) ожогов по степеням. Правила оказания первой помощи при термических (электрических) ожогах. Первая помощь при химических ожогах.

Правила оказания первой помощи при обморожении и переохлаждении организма.

Правила оказания первой помощи при повреждении головы, позвоночника, переломах костей таза, ключиц, ребер и конечностей, при ушибах, вывихах и растяжениях связок. Иммобилизация травмированных конечностей.

Правила оказания первой помощи при попадании инородных тел под кожу, в глаза и дыхательные пути.

Первая помощь при обмороках, тепловом и солнечном ударах.

Правила переноски и транспортировки пострадавших с учетом тяжести травм (заболеваний).

Тема 6. Экономический курс.

### Производственные фонды предприятия: основные и оборотные

### Производительность труда, пути повышения производительности труда

### Тарифная система и системы оплаты труда	 на предприятии

### Нормирование труда: виды норм, порядок их введения и пересмотра

### Время труда и отдыха

Вопросы трудового законодательства

Тема 7. Система менеджмента качества.

Введение. История развития менеджмента качества. Описание и характеристика семейства стандартов ИСО 9000.

Восемь принципов менеджмента качества:

Требования МС ИСО 9001 к системе менеджмента качества организации

Бизнес-процессы организации.

Виды и назначение аудитов

Тема 8. Бизнес система Северсталь

8 видов потерь

Программа «5С»

СМЕД – методика быстрого выполнения переналадок

Общая эффективность оборудования (ОЭО)

Методика поиска первопричин – Пять «Почему»

Стандарты

Тематический план

производственного обучения

| № | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. | 8 |
| 2 | Ознакомление с предприятием и его объектами | 8 |
|  | Выполнение сантехнических работ | 16 |
| 3 | Выполнение работ по ремонту внутренних санитарно-технических систем и оборудования. | 136 |
| 4 | Самостоятельное выполнение работ слесаря-сантехника 4-го разряда. | 288 |
|  | Квалификационная (пробная) работа. | 8 |
|  | ВСЕГО | 366 |

Программа производственного обучения

1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии.

Система управления охраной труда. Организация службы безопасности труда на объектах предприятия.

Инструктаж по безопасности труда. Основные требования правильной организацией и содержания рабочего места. Ознакомление с основными видами и причинами травматизма на производстве. Меры предупреждения травматизма.

Ознакомление с инструкциями по безопасности труда, пожарной безопасности и электробезопасности.

Меры предупреждения пожаров. Порядок вызова пожарной команды. Правила пользования первичными средствами пожаротушения

2. Ознакомление с предприятием и его объектами.

Общая характеристика предприятия. Эксплуатационные службы предприятия. Ознакомление с организацией производства работ на данном предприятии.

Ознакомление с обслуживанием объектами, с характером и спецификой работ. Правила внутреннего распорядка, порядок получения и сдачи инструмента и приспособления.

3.  Выполнение сантехнических работ.

Инструктаж по организации рабочего места и безопасного труда.

Ознакомление с требованиями к качеству выполняемых работ, разбор технической и технологической документации. Обучение приемам рациональной организации рабочего места.

Выполнение основных слесарных операций при изготовлении различных деталей единичных и небольшими партиями (разметка, рубка, правка, гибка, опиливание, сверление, нарезание резьбы, отбортовка и развальцовка). Выполнение работ  по рабочим чертежам и картам технологического процесса с самостоятельной настройкой сверлильных станков и применением различного инструмента и приспособлений.

Точность основных размеров при обработке напильниками в пределах 12-12-го квалитетов  и параметры шероховатости по 5-6-му классам.

Подбор изделия для изготовления и обработки должен соответствовать профилю изучаемой профессии и полно обеспечивать применение различных видов работ, как по содержанию операций, так и по их сочетанию.

4. Выполнение работ по ремонту внутренних санитарно-технических систем и оборудования.

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Ознакомление с видами выполняемых работ при эксплуатации и ремонте трубопроводов санитарно-технических систем, технической и технологической документацией на выполнение работ.

Обучение приема рациональной организации рабочего места, самоконтроля качества выполняемых работ. Рабочий инструмент и приспособления.

Выполнение работ по устранению дефектов и неисправностей при ревизии несложных узлов трубопроводов санитарно-технических систем центрального о топления, водоснабжения, канализации и водостоков.

Транспортировка деталей трубопроводов, материалов, баллонов с кислородом и ацетиленом к месту производства работ.

Устранение течей в стальных, чугунных и пластмассовых трубопроводах.

Ремонт поврежденных участков трубопроводов с большими дефектами.

Замена поврежденных участков стальных, чугунных и пластмассовых трубопроводов.

Ремонт соединений трубопроводов из стальных, чугунных и пластмассовых труб.

Ремонт и замена трубопроводной арматуры. Изготовление несложных деталей санитарно-технических систем: средств креплений, гнутых деталей прокладок и др.

Выполнение пробивных работ в строительных конструкциях.

Устранение основных видов неисправностей в работе систем центрального отопления водоснабжения, канализации: удаление воздуха из системы, регулировка систем. Отогревание замерзшего трубопровода, устранение шума, прочистка засоров и другие работы. Участие в проведении испытаний отремонтированных трубопроводов.

5.  Самостоятельное выполнение работ слесаря-сантехника 4 разряда

Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой слесаря-сантехника 4-го разряда под руководством инструктора производственного обучения в состав рабочих бригад по ремонту и эксплуатации санитарно-технических систем.

Работы выполняются с соблюдением строительных норм и правил безопасности труда.

Выполнение санитарно-технических работ совместно с рабочим более высокой квалификации.

Выполнение квалификационной (пробной) работы.

Оценка качества освоения программы

Формы промежуточной аттестации. Текущий контроль

Освоение данной основной программы профессионального обучения сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом.

Учебным планом в качестве формы промежуточной аттестации предусмотрен зачет. Зачет проводится консультантом/наставником обучающегося в форме устного опроса, собеседования по каждой теме, предмету Учебного плана. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки:

- по предметам «Общетехнического курса» - до начала освоения тем «Специального курса»;

- по темам «Специального курса» – не позднее даты окончания обучения.

Результаты сдачи зачетов по каждому предмету, теме заносятся в зачетную книжку.

Текущий контроль освоения данной программы осуществляет консультант/наставник/непосредственный руководитель путем устного опроса обучающегося, наблюдения за правильностью выполнения им практических операций с целью получения объективной информации о ходе освоения программы обучения и степени усвоения обучающимся учебного материала. Сроки проведения текущего контроля – в течение всего периода обучения.

Форма итоговой аттестации

Формой итоговой аттестации обучающихся является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен считается сданным при условии успешного выполнения квалификационной (пробной) работы и успешной сдачи экзамена по теоретической части программы по разработанным для данной программы экзаменационным билетам. Результат считается успешным при получении обучающимся оценок «5», «4», «3» по 5-ти балльной шкале.

Результаты сдачи квалификационного экзамена заносятся в протокол.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК»

ДО УРОВНЯ 5-6 РАЗРЯДА

Требования к результатам освоения программ

Обучающийся, успешно освоивший основную программу профессионального обучения для повышения квалификации рабочих по профессии «слесарь-сантехник» 5 разряда, должен обладать знаниями и умениями, необходимыми для выполнения следующих трудовых функций:

| №№ п/п | Наименование трудовой функции |
| --- | --- |
|  | Монтаж систем отопления |
|  | Монтаж внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков |
|  | Монтаж внутренних систем газоснабжения |

и компетенцией: соблюдение требований правил и норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, экологической безопасности.

Для повышения квалификации рабочих по профессии «слесарь-сантехник» до уровня 6 разряда должен обладать знаниями и умениями, необходимыми для выполнения следующих трудовых функций:

| №№ п/п | Наименование трудовой функции |
| --- | --- |
|  | Выполнение особо сложных монтажных и ремонтных работ систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков |
|  | Проведение испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков |
|  | Обработка результатов испытаний и устранение неисправностей |

и компетенцией: соблюдение требований правил и норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, экологической безопасности.

По завершении обучения по программе обучающийся на 5-6 разряды должен уметь:

- разбирать, ремонтировать и собирать сложные детали и узлы санитарно-технических систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков;

- менять участки трубопроводов из чугунных труб;

- устанавливать дефектные места при испытании трубопроводов

- разбирать, ремонтировать и собирать особо сложные детали и узлы санитарно-технических систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков;

- знать схемы тепловодоснабжения предприятия

- испытывать санитарно-технические системы;

- проводить ревизию, ремонт и испытание арматуры;

- размечать места установки контрольно-измерительных приборов.

- проводить регулировку системы отопления в осенне-зимний период

- производить работы в соответствии с технологическим процессом и технологической документацией

По завершении обучения по программе обучающийся на 5-6 разряды должен знать:

- устройство и способы ремонта различных санитарно-технических трубопроводных систем

-  установление дефектных мест при испытании трубопроводов

- правила испытания санитарно-технических систем водостоков и арматуры

- способы подготовки и испытания котлов, боулеров, калориферов и насосов

- инструкции по эксплуатации используемого оборудования в объеме, необходимом для выполнения задания

- правила испытания систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков

- правила проведения испытаний оборудования и трубопроводов

- назначение диагностических и измерительных инструментов и приборов

- инструкции по эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для повышения квалификации рабочих по профессии

«Слесарь-сантехника» 5-6 разряда

| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Кол-во часов | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теоретическое обучение | 73 |  |
|  | Общетехнический курс |  |  |
| 1 | Материаловедение | 8 | Зачет |
| 2 | Чтение чертежей | 8 | Зачет |
| 3 | Сведения из технической механики, гидравлики и теплотехники | 10 | Зачет |
| 4 | Специальный курс |  |  |
| 4.1 | Введение. Основные сведения о производстве и организации рабочего места. | 1 | Зачет |
| 4.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 8 | Зачет |
| 4.3 | Технология сантехнических работ | 32 | Зачет |
| 5 | Экономический курс | 2 | Зачет |
| 6 | Система менеджмента качества | 4 | Зачет |
|  | Производственное обучение | 180 |  |
|  | Квалификационный экзамен | 2 |  |
|  | Итого: | 255 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК» 5-6 разряда

| №№ п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Недели | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 |  |
|  | Теоретическое обучение |  |  |  |  |  |
|  | Общетехнический курс |  |  |  |  |  |
| 1 | Материаловедение | 4 | 4 |  |  | 8 |
| 2 | Чтение чертежей | 4 | 4 |  |  | 8 |
| 3 | Сведения из технической механики, гидравлики и теплотехники | 3 | 3 | 4 |  | 10 |
| 4 | Специальный курс |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Введение. Основные сведения о производстве и организации рабочего места. | 1 |  |  |  | 1 |
| 4.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 4 | 4 |  |  | 8 |
| 4.3 | Технология сантехнических работ | 10 | 10 | 12 |  | 32 |
| 5 | Экономический курс | 2 |  |  |  | 2 |
| 6 | Система менеджмента качества. | 4 |  |  |  | 4 |
|  | Производственное обучение | 11 | 15 | 73 | 81 | 180 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Итого: | 43 | 40 | 89 | 83 | 255 |

1 Материаловедение

### Значение металлов для народного хозяйства. Основные физические, химические, механические и технические свойства металлов. Зависимость свойств металлов от их структуры. Понятие об испытании металлов.

Общее понятие о производстве чугуна. Виды чугуна. Его физические, механические и технологические свойства. Примеси чугуна в зависимости от его свойств. Сварка чугуна.

Отличие стали от чугуна. Основные способы получения стали. Структура стали. Физические, химические и технологические свойства стали в зависимости от содержания углерода, способа производства и содержание легирующих примесей.

Классификация и маркировка сталей: конструкционная сталь, требования к свойствам, область применения. Инструментальные стали для режущих инструментов, для измерительных инструментов, для инструментов холодного и горячего деформирования, их свойства, марки. Свойства и применение инструментальных твердых сплавов. Стали и сплавы  с особыми свойствами: жаростойкие, жаропрочные, коррозионно-стойкие (нержавеющие), магнитные.

Термическая и химико-термическая обработка сталей. Виды термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Понятие об изменении свойств стали в результате термической обработки. Возможные дефекты закалки сталей. Основные понятия о поверхностной закалке и обработке холодом. Виды химико-термической обработки сталей: цементация, азотирование, хромирование.

Цветные металлы и сплавы, их основные свойства и область применения. Баббит, свойства и применение. Титан и его сплавы, их свойства и применение.

Антифрикционные материалы, их свойства и применение. Коррозия металлов, ее сущность. Химическая и электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии.

Неметаллические материалы. Пластмассы, их свойства и применение. Абразивные материалы. Применение абразивов при обработке металлов. Смазочные и охлаждающие вещества, требования, предъявляемые к ним.

2 Чтение чертежей

Роль чертежа на производстве. Стандарты на чертежи, обязательность их применения.

Виды чертежей, формы, порядок чтения, линии чертежа. Основные сведения о размерах и их точности. Понятие о шероховатости поверхности.

Элементы геометрии в контурах плоских технических деталей. Приемы геометрических построений в черчении и при разметке. Сопряжения, применяемые при вычерчивании и разметке контуров технических деталей.

Основы проекционной графики. Прямоугольные проекции. Анализ проекций геометрических тел на три плоских проекции.

Назначение эскизов. Последовательность выполнения эскизов.

Сечение и разрезы. Правила их выполнения и обозначения. Частичные разрезы, половинчатые, сложные, правила выполнения.

Основные виды чертежей. Требования к чертежам. Условности и упрощения изображения деталей на чертежах. Нанесение размеров. Нанесение и чтение обозначений шероховатости поверхностей, обозначение покрытий, термической и других видов обработки. Содержание и правила изложения технических требований в рабочих чертежах деталей. Изображение резьбы на чертежах. Изображение резьбового соединения в разрезе и изображение зубчатых колес, зубчатой передачи. Изображение пружины на чертеже.

Общие сведения о сборочных чертежах, содержание, спецификация, нанесение размеров, разделов. Последовательность чтения сборочных чертежей. Понятие о схемах. Классификация схем по видам. Таблицы к схемам.

3 Основы технической механики, гидравлики и теплотехники

Понятие о механизмах и машинах. Работа и мощность, их измерение. Определение КПД некоторых типов механизмов. Звенья механизмов. Кинематические пары и кинематические цепи. Передаточное отношение.

Детали машин. Классификация деталей машин. Оси, валы и их элементы. Опоры осей и валов. Основные типы подшипников скольжения и качения. Общее понятие о муфтах. Типы муфт.

Пружины. Классификация пружин.

Виды соединений и их применение.

Резьбовые соединения. Детали крепежных соединений.

Шпоночные и шлицевые соединений, их назначение и типы.

Неразъемные соединения. Классификация соединений.

Требования к деталям машин и их соединениям.

Общие понятия о передачах между валами. Виды передач вращательного движения. Основные характеристики передач. Многоступенчатые передачи (редукторы).

Механизмы, преобразующие движение.

Основные виды механизмов преобразования движения. Механизмы передачи и преобразования движения, применяемые в механизмах и приспособлениях при производстве санитарно-технических работ.

Деформация тел под действием внешних сил. Основные виды деформаций: растяжение, сжатие, сдвиг, кручение, изгиб. Упругая и пластическая деформация. Условия их возникновения.

Условия безопасной работы деталей и конструкции.

Сведения из гидравлики. Понятие о сжимаемости, температурном расширении жидкости. Коэффициент объемного сжатия. Модель упругости жидкости. Вязкость жидкости и ее зависимость от температуры. Изменение объема жидкости при нагревании и охлаждении. Коэффициент температурного расширения.

Гидростатическое давление и его свойства. Полное гидростатическое давление.

Давление жидкости на плоские и криволинейные поверхности. Закон Паскаля.

Движение жидкости по трубопроводу (напорное и безнапорное), скорость движения. Турбулентное и ламинарное движение. Понятия о гидравлическом ударе. Истечение жидкости из отверстий. Влияние шероховатости внутренних поверхностей труб на потери напора. Измерение давления в трубопроводах.

Понятие о гидравлических машинах и гидросистемах.

Тепловое явление. Понятие о тепловой энергии и ее превращениях. Источники теплоты.

Распространение теплоты. Теплопроводность и теплоемкость тел. Единицы измерения теплоты.

Рабочее тепло и параметры его состояния. Испарение, кипение и конденсация.

Водяной пар и его свойства. Перегретый пар. Теплопередача.

Топливо и процесс горения. Виды топлива и его состав. Тепловой баланс котельного агрегата.

Тематический план и программа предмета

### "Специальный курс"

| № п/п | Предметы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 разряд | 6 разряд |
| 1 | Введение | 1 | 1 |
| 2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 8 | 8 |
| 3 | Эксплуатационное требование к внутренним санитарно-техническим системам. Планирование эксплуатационной деятельности ремонтным службам предприятия и организаций. | 3 | 2 |
| 4 | Основные неисправности санитарно-технических систем и их устранение. | 10 | - |
| 5 | Санитарно-техническая водоразборная арматура и контрольно-измерительные приборы. Водонагреватели. | 3 | 4 |
| 6 | Санитарные приборы. Отопительные котлы и насосы. | 3 | 5 |
| 7 | Приборы для систем отопления. Вентиляционно-отопительное оборудование. | 3 | 4 |
| 8 | Монтажно-сборочные работы, выполняемые в процессе ремонта санитарно-технических систем, применяемый инструмент. Технология ремонта сложного оборудования санитарно-технических систем (бойлеров, котлов и др.). | 9 | 10 |
| 9 | Испытание трубопроводов и систем. | - | 6 |
|  | ИТОГО | 40 | 40 |

1 Введение

Задачи и структура предмета. Основные направления развития отрасли. Значение профессии и перспективы ее совершенствования на данном предприятии. Трудовая и технологическая дисциплина.

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой теоретического обучения.

3  Эксплуатационные требование к внутренним санитарно-техническим системам.

Эксплуатационные требования к системам отопления: расчетная температура воздуха в помещении; противопожарная безопасность; регулирование системы; безопасность пользования; минимальное загрязнение вредными примесями; удобство в эксплуатации и ремонте; расчетное давление в системе; герметичность и др.

Критерии качества работы система отопления зданий.

Эксплуатационные требования  к системам холодного и горячего водоснабжения: секундный расход через водоразборную арматуру; эксплуатационные нормы водопотребления; давление в водопроводной сети; герметичность системы; защита от коррозии и отпотевания; температура горячей воды; создание условий для поддерживания заданной температуры в горячем водопроводе; разность давления на подводках холодной и горячей воды и др. Критерии качества работы холодного и горячего водопровода.

Эксплуатационные требования к системе канализации и водостокам: герметичность системы; пропускная способность; наличие уклонов; наличие устройств для прочистки и ликвидации засоров; наличие вентиляции; заземление металлических санитарных приборов; предотвращение замерзание системы; предотвращение попадания вредных газов из канализационной сети в помещение и др.

4 Основные неисправности санитарно-технических систем и их устранение

Центральное отопление. Основные виды неисправностей в работе отопления. Ремонтные работы по устранению основных неисправностей: ремонт арматуры, удаление воздуха из системы, ремонт дефектных труб и радиаторов и др. Регулировка системы центрального отопления.

Водопровод. Неисправность в работе водопровода. Ремонтные работы по устранению неисправностей системы водопровода: набивка сальников; смена прокладок, замена поврежденных участков трубопровода; отогревание замерзшего трубопровода, устранение шума.

Канализация. Правила нормальной работы канализации. Неисправности канализации. Ремонтные работы по устранению неисправностей; прочистки засоров в стояках и отводных линиях, прочистка сифонов, замена санитарных приборов, ремонт труб внутридомовой канализации. Отогревание замерзшего трубопровода.

5  Санитарно-техническая водоразборная арматура и контрольно-измерительные приборы.

Трубопроводная промышленная арматура: категория, давление, маркировка.

Водоразборная арматура: виды, устройство, принцип действия. Область применения.

Контрольно-измерительная арматура.  Приборы для измерения температуры: виды, устройство, применение. Приборы для измерения давления и разрежения: виды, устройство, способы установки, применение. Приборы измерения расхода: виды, устройство, область применения.

6   Санитарные приборы.

Санитарные приборы и детали к ним.

Настенные приборы: виды, устройство, применение, установка и ремонт.

Напольные приборы: виды, устройство, применение, установка и ремонт.

Детали для выпуска воды из санитарных приборов в систему канализации: сифоны-ревизии, трапы.

7  Приборы для систем отопления.

Предохранительные клапаны

Регулирующая арматура (клапаны, краны)

Запорная арматура

Отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, трубы ребристые)

Водонагреватели, типы

Приборы, устанавливаемые на тепловых пунктах.

8  Монтажно-сборочные работы, выполняемые в процессе ремонта санитарно-технических систем, применяемый инструмент.

Техническая документация на производстве работ по монтажу санитарно-технических систем.

Состав рабочих чертежей на монтаж оборудования. Технологические монтажные схемы. Общая характеристика, виды и последовательность выполнения подготовительных, монтажных и сдаточных работ на объекте. СНиП на производство работ.

Инструменты, приспособления и оборудование, применяемые для разметочных работ, пробивки, сверления отверстий и монтажа оборудования. Правила безопасной работы с ним.

Монтажные положения элементов санитарно-технических устройств.

Способы крепления трубопроводов, санитарных и отопительных приборов. Виды крепежных деталей.

Способы разметки мест и установки средств крепления санитарно-технических устройств.

Установка и заделка креплений под трубопроводы и приборы.

Правила выполнения пробивных работ с помощью ручного и механизированного инструмента.

Техническая последовательность и способы монтажа внутренних систем отопления, водоснабжения и канализации.

Особенности монтажа трубопроводов в подвале и чердаке. Виды применяемой тепловой изоляции.

Особенности монтажа и крепления трубопроводов из пластмассовых труб.

Основные дефекты при монтаже внутренних санитарно-технических систем, их причины и способы устранения.

Испытание смонтированного оборудования, его виды и краткая характеристика.

Организация рабочего места и безопасность труда при монтаже санитарно-технических систем.

Тематический план

производственного обучения

| № | Наименование тем | Количест-во часов 5 разряд |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с производством | 8 |
| 2 | Выполнение сложных монтажных и ремонтных работ систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков | 90 |
| 3 | Проведение испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков | 74 |
| 4 | Квалификационная (пробная) работа | 8 |
|  | Итого | 180 |

Программа производственного обучения

1. Инструктаж по безопасности труда. Ознакомление с рабочим местом, оборудованием

Инструктаж по безопасности труда, пожарной и электробезопасности. Ознакомление с цехом, участком, отделениями цеха. Ознакомление с рабочим местом и обязанностями слесаря-сантехника.

Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка.

Ознакомление с квалификационной характеристикой слесаря-сантехника и программой производственного обучения.

2 Выполнение сложных монтажных и ремонтных работ систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков

Производство замеров и разметка мест прокладки трубопроводов по строительным чертежам и с натуры

Вычерчивание черновых и замерных эскизов с натуры и по строительным чертежам с деталировкой и составлением спецификации

Монтаж и обвязка стальных и чугунных котлов со сборкой их из отдельных секций, отдельными пакетами и укрупненными блоками

Монтаж индивидуальных и центральных тепловых и узлов управления блоками и отдельными деталями

Монтаж терморегуляторов

Монтаж автоматических систем пожаротушения

Ремонт и ревизия сантехнического оборудования и аппаратуры

# 3 Проведение испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков

# Подбор диагностических и измерительных инструментов и приборов

Визуальный осмотр смонтированного оборудования

Испытания систем отопления, внутреннего холодного и горячего водоснабжения, теплогенераторов гидростатическим или манометрическим методом

Тепловое испытание систем отопления на равномерный прогрев отопительных приборов с регулированием

Установка контрольно-измерительных приборов в контрольные точки

Проверка соответствия установленного оборудования и выполненных работ рабочей документации и требованиям нормативных документов

Испытания оборудования на холостом ходу и под нагрузкой

Испытание и регулирование трубопроводных систем, оборудования и аппаратуры

Пуск и наладка санитарно-технических систем

Сдача санитарно-технических систем

Выполнение квалификационной (пробной) работы.

Оценка качества освоения программы

Формы промежуточной аттестации. Текущий контроль

Освоение данной основной программы профессионального обучения сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом.

Учебным планом в качестве формы промежуточной аттестации предусмотрен зачет. Зачет проводится консультантом/наставником обучающегося в форме устного опроса, собеседования по каждой теме, предмету Учебного плана. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки:

- по предметам «Общетехнического курса» - до начала освоения тем «Специального курса»;

- по темам «Специального курса» – не позднее даты окончания обучения.

Результаты сдачи зачетов по каждому предмету, теме заносятся в зачетную книжку.

Текущий контроль освоения данной программы осуществляет консультант/наставник/непосредственный руководитель путем устного опроса обучающегося, наблюдения за правильностью выполнения им практических операций с целью получения объективной информации о ходе освоения программы обучения и степени усвоения обучающимся учебного материала. Сроки проведения текущего контроля – в течение всего периода обучения.

Форма итоговой аттестации

Формой итоговой аттестации обучающихся является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен считается сданным при условии успешного выполнения квалификационной (пробной) работы и успешной сдачи экзамена по теоретической части программы по разработанным для данной программы экзаменационным билетам. Результат считается успешным при получении обучающимся оценок «5», «4», «3» по 5-ти балльной шкале.

Результаты сдачи квалификационного экзамена заносятся в протокол.

# Список рекомендуемой литературы

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, №35, ст. 3649; 1995, №35, ст. 3503; 1998, №4, ст. 430; 2000, №46, ст. 4537; 2001, №33,  ст. 3413; 2002, №30, ст. 3033; 2003, №2, ст. 167; 2004, №35, ст. 3607; 2005, №14, ст. 1212, №19, ст. 1752; 2006, №6,    ст. 636, №44, ст. 4537, №50, ст. 5279, №52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, №43, ст. 5084; 2008, №30, ст. 3593; 2009, №11,           ст. 1261, №29, ст. 3635, №45, ст. 5265, №48, ст. 5717; 2010, №30, ст. 4004, №40, ст. 4969; 2011, №1, ст. 54, №30,         ст. 4590, 4591, 4596, №46, ст. 6407, №49, ст. 7023; 2012, №53, ст. 7608; 2013, №7, ст. 610, №27, ст. 3477; 2014, №11, ст. 1092)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»

Общероссийский классификатор начального профессионального образования

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

# Экзаменационные билеты

БИЛЕТ 1.

- Схемы и элементы внутренних санитарно-технических устройств и их расположение в здании.

- Правила и приемы нарезания резьбы на трубах, болтах, гайках, применяемый инструмент.

- Настенные приборы (умывальники, мойки, раковины). Монтаж и способы крепления.

- Вопрос по охране труда и промышленной безопасности.

- Вопрос по экономике.

БИЛЕТ 2.

- Центральное отопление. Обеспечение бесперебойной работы системы отопления.

- Способы ремонта пластмассовых труб.

- Напольные приборы. Типы и монтаж оборудования.

- Вопрос по охране труда и промышленной безопасности.

БИЛЕТ 3.

- Основные виды неисправностей в работе отопительной системы здания.

- Правила и приемы соединении и разъединения труб на разъеме и фланцах. Материалы, инструменты и приспособления для соединения труб.

- Типовые детали внутренних и наружных санитарно-технических систем (фланцы, расширительные баки, воздухосборники, грязевики, компенсаторы)

- Вопрос по охране труда и промышленной безопасности.

БИЛЕТ 4.

- Неисправности в работе водопровода: определение и устранение их.

- Приемы и способы разборки и сборки арматуры.

- Виды прокладки тепловых сетей.

- Вопрос по охране труда и промышленной безопасности.

БИЛЕТ 5.

- Безаварийная работа канализации. Возможные неисправности в работе канализации и их устранение.

- Характерные неисправности трубопроводной арматуры и способы их устранения.

- Тепловая изоляция трубопроводов.

- Вопрос по охране труда и промышленной безопасности.

БИЛЕТ 6.

- Схема и системы внутреннего водопровода и их устройства.

- Обязанности слесаря по эксплуатации и ремонту санитарно-технических систем.

- Крепление санитарных и нагревательных приборов. Виды способы крепления.

- Вопрос по охране труда и промышленной безопасности.

БИЛЕТ 7.

- Уплотнительные материалы, набивки и смазки, их виды, назначение и применение.

- Характерные неисправности арматуры, способы и их устранение.

- Предохранительные клапана, где и как устанавливаются. Принадлежность клапана.

- Вопрос по охране труда и промышленной безопасности.

БИЛЕТ 8.

- Устройство центрального теплоснабжения.

- Характерные неисправности канализационной сети и способы  их устранения.

- Ремонт насоса типа НД. Нормы и допуски.

- Вопрос по охране труда и промышленной безопасности.

БИЛЕТ 9.

- Классификация арматуры по назначению.

- Характерные неисправности трубопроводной арматуры и способы их устранения.

- Конструкция насоса типа ЦНИПС. Ремонт насоса.

- Вопрос по охране труда и промышленной безопасности.

БИЛЕТ 10.

- Трубы, соединительные части, детали труб, применяемые для трубопроводов санитарно-технических систем.

- Способы и приемы соединения пластмассовых труб. Инструмент и приспособления, применяемые при соединении пластмассовых труб.

- Конструкция насоса типа НФ. Основные размеры насосов.

- Вопрос по охране труда и промышленной безопасности.

БИЛЕТ 11.

- Эксплуатационные требования к системам холодного т горячего водоснабжения.

- Правила и приемы  соединения и разъединения водопроводных труб на резьбе, последовательность выполнения операций.

- Регулирующая арматура. Краны, клапаны, ремонт арматуры.

- Вопрос по охране труда и промышленной безопасности.

БИЛЕТ 12.

1.  Эксплуатационные требования к системам канализации и водостоков.

2.  Виды повреждений водопровода и способы его восстановления.

3.  Тепловая изоляция трубопроводов. Для чего нужна изоляция.

4.  Вопрос по охране труда и промышленной безопасности.

БИЛЕТ 13.

1. Сущность гидравлического и пневматического испытания трубопроводов и санитарно-технического оборудования.

2.   Ремонт поврежденных участков стальных трубопроводов.

3.  Напольные приборы. Типы и монтаж оборудования

4.   Вопрос по охране труда и промышленной безопасности.

БИЛЕТ 14.

- Эксплуатационные требования к системам отопления.

- Ремонтные работы по устранению неисправностей внутридомовой канализации.

- Типовые детали внутренних и наружных санитарно-технических систем (фланцы, расширительные баки, воздухосборники, грязевики, компенсаторы)

- Вопрос по охране труда и промышленной безопасности.

БИЛЕТ 15.

- Основные элементы канализационной сети зданий. Возникающие неисправности в работе канализационной сети и их устранение.

- Способы ремонта безнапорных пластмассовых трубопроводов: применяемый инструмент, материалы и приспособления.

- Регулирующая арматура. Краны, клапаны, ремонт арматуры

- Вопрос по охране труда и промышленной безопасности.

БИЛЕТ 16.

1.  Основные элементы теплофикационной сети зданий. Возникающие неисправности в работе теплофикационной сети и их устранение.

2   Ремонт насосов, центровка, ввод в работу.

- Конструкция насоса типа ЦНИПС. Ремонт насоса.

- Вопрос по охране труда и промышленной безопасности.

БИЛЕТ 17.

1.  Испытание на прочность. Пробное давление, рабочее давление, избыточное давление.

2   Ремонт водоуказательных колонок.

- Настенные приборы (умывальники, мойки, раковины). Монтаж и способы крепления.

- Вопрос по охране труда и промышленной безопасности.